配电变压器故障抢修标准作业流程

1、批准抢修工作、接受抢修任务

低压线路管理部门或抢修班组接到线路故障信息后，尽量弄清故障台区名称、故障地点、故障性质等。抢修班组负责人应将事故情况电话或口头报告主管部门，主管部门以电话或口头命令批准工作。

2、召开班前会

事故抢修班组工作负责人召集抢修人员交代安全措施和技术措施。找出危险点并加以防范，主要防触电伤害，防高空坠落和电杆倾倒。

3、准备材料工器具

(1)材料；根据故障性质准备相应的材料。

(2)工器具：准备低压验电器和接地线、标示牌、脚扣、绝缘鞋、安全带、电工钳、扳手、螺丝刀、小绳等。

4、停电操作与许可工作

(1)抢修小组到达现场后，找到故障地点，抢修工作负责人检查核对变压器台区、线路或支线名称，确认无误后，通知抢修班组工作许可人停电，并做好安全措施。

(2)工作许可人拉开台区变压器低压断路器(刀闸),在刀闸线路侧验电、挂接地 线和标示牌后，向抢修工作负责人下达许可工作的命令(如故障线路系多电源时，

应拉开各端电源开关，并验电、挂接地线和标示牌)

5、抢修排除故障

(1)登杆前检查(三确认)

①作业人员核对线路名称及杆号，确认无误后方可登杆。

②作业人员观测估算电杆埋深及裂纹情况，确认稳固后方可登杆。

③作业人员检查登高工具是否安全可靠，确认无误后方可登杆。

(2)故障抢修：

1)低压线路倒杆故障抢修：

①如电杆断裂，则应更换(按更换电杆流程进行更换)

②如电杆倾斜，检查无裂纹后，则应扶正(按校正电杆流程进行校正)

2)低压线路断导线故障抢修：

抢修人员登杆落下断线相导线，接线人员接好断线，检查断线点附近电杆是否倾斜或裂纹；横担是否转动或变形；绝缘于是否弯曲或破碎；扎线是否松动或断

股，检查处理后，在耐张杆上重新紧线，在直线杆上扎好扎线，检查确认线路上无遗留材料工具，抢修工作结束。

3)低压接户线断线故障抢修

低压接户线断线故障抢修：抢修人员找到故障点，接好断线，包上绝缘胶布，恢复好下户线扎线，检查无误后，结束工作。4)低压配电柜故障抢修：

低压配电柜故障实际上是安装在配电柜内的各个电气元件(断路器、开关、刀闸、熔断器等)的故障(常见故障是元件或接点烧坏),抢修人员检查确定故障元

件，进行修复或更换，检查无误后结束工作。

5)如拉线被盗或外力破坏断线

如拉线被盗或外力破坏断线，则应更换(按更换拉线流程进行更换)

6)如系绝缘子损坏，则应更换(按更换绝缘子流程进行更换)

7)如系铁件损坏或变形，则应更换(按更换横担流程进行更换)

8)如系树木压线(导线未断)

如系树木压线(导线未断),则应清除树木，检查电杆、横担、绝缘子、扎线等是否受损，检查处理后，重新调整导线弧垂或补修导线(按调整导线弧垂和修复导线流程进行处理)

6、工作终结与恢复送电

任意一项故障抢修工作结束后，工作负责人检查设备上无遗留物，清点确认全部抢修人员已撤离现场，通知所有人员不得再登杆作业，再通知抢修工作许可人恢复送电。

工作许可人检查确认后，拆除标示牌、接地线后，合上低压断路器(开关)或刀闸。

7、召开班后会

抢修工作结束后，抢修工作负责人召开抢修人员会议，分析故障原因，制定防范措施，总结工作经验，制定改进措施。8、资料归档完善抢修记录，填写事故记录，归档妥善保管。