# 变电站事故处理应急预案

(检修班组部分)

批准李清海

审核

编制陈建勋

发布日期二○○八年八月

目录

变电站事故处理应急预案	1

目录	2

预案一、断路器拒动(拒分、拒合)和误动	3

预案二、断路器SF6气体泄漏	4

预案三、保护误动、拒动	5

预案四、主变冷却器故障	6

预案五、主变套管(TA、TV)故障	8

预案六、直流直接接地故障或充电装置及蓄电池组故障	9

预案七、站用电失电	10

预案八、主变调档异常	11

预案九、隔离开关故障	12

预案十、设备损坏	13

预案十一、双堰站惠双东线保护装置CPU2板故障处置预案	14

预案十二、220KV万林、双堰站外接站用电源因检修或事故供电中断处理预案	16

# 预案一、断路器拒动(拒分、拒合)和误动

1故障描述及原因简析：

断路器操作时拒分拒合，操作电源空开(或保险)和SF6气压经运行人员检查属正常，它可能的原因有操作机构机械异常、分合闸线圈异常、监控装置异常、通讯异常、直流系统电压异常等。

2人员部署：

工作班成员由继保班和检修班组成，(如果怀疑开关本体绝缘及特性有问题，高试班参加)。继保班两人，负责检查处理保护屏端子排以内范围故障，并负责整体工作安排协调；检修班两人，负责检查处理保护屏端子排以外故障。

With the widespread application of Knowledge Graphs(KGs)in fields such as intelligent question answering and recommender systems,the technical bottlenecks in large-scale construction and efficient reasoning have become increasingly prominent.Traditional manual or semi-automated construction approaches are costly,while issues such as entity disambiguation and relation extraction accuracy continue to hinder the quality of the resulting graphs.

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 数量 | 准备单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻测试仪 | 1台 | 检修 |  |
| 2 | 保护试验仪 | 1套 | 继保 |  |
| 3 | 手提工具箱(含万用表) | 2套 | 继保、检修 |  |
| 4 | 开关特性测试仪 | 1套 | 高试班 | 根据必要 |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

4、工作票或应急抢修单准备：

办理人：继保班长(或技术员);

办理方式：调出微机预存票样，日期、名称、编号、人员等留空，现场填写。

抢修现场工作负责人：··保班人员担任。

5、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情 况，根据故障情况准备工器具、仪器，检查无误，出发到现场。 | 如果怀疑开关本体绝缘及特性有问题，联系高试班派一人携带开关特性测试仪，由检修班配合测试。 |
| 2 | 办理工作许可手续 |  |
| 3 | 分组检查： 检修班： 1、分合闸线圈有无异常； 2、机构箱内接线及电源有无异常； 3、机械部分有无异常； 4、开关本体及机械部分有无异常；继保班： 1、操作电源有无异常； 2、保护装置及屏内接线有无异常； 3、出口继电器及压板有无异常； 4、监控装置、通讯有无异常； | 只检查，不处理。 |

| 4 | 工作负责人汇总检查情况，安排相应处理： 1、更换、检修故障部件。 2、检修班就地机械分合闸，观察动作情况。 3、继保班远方电动分合闸，观察监控、出口继电器、开关动作情况 | 1、更换、检修故障部件时，操作及合闸电源均断开。 2、检修机械部分时机构应释能。 3、电动、机械分合闸试验时，各小组相互告知，人员不得接触开关及机构，防止机械伤害。 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |  |
| 6 | 办理工作终结手续、做好修试记录、向值班员交待相关事项。 |  |
| 7 | 询问值班员是否会马上投运，如果会，等待投运。 | 投运时，观察一二次设备是否正常。 |
| 8 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况。 |  |

6、其他注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 工 | 无论任何紧急的抢修，全体成员也必须遵守安全规程和操作规程。 |
| 2 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单；6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| 3 | 各班组人员必须服从工作负责人统一安排，并积极协调配合，相互关心提醒。 |

# 预案二、断路器SF6气体泄漏

1故障描述及原因简析：

气体压力表显示压力降低或已报警或已发出操作闭锁信号。

2、人员部署：

工作班成员由高试班组成(一般安排3人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提工具箱 |  | 1套 | 高试 |
| 2 | 安全帽 |  | 3顶 | 高试 |
| 3 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 高试 |
| 4 | 安全围栏 |  | 若干 | 高试 |
| 5 | 卤素检漏仪 | TIF5750A | 1只 | 高试 |
| 6 | SF6气体微水测试仪 | DMP-22P | 1台 | 高试 |
| 7 | SF6气体 |  | 1瓶 | 高试 |
| 8 | SF6气体管路密封圈 |  | 若干 | 高试 |
| 9 | 防毒面具 |  | 3套 | 高试 |

4、工作票或应急抢修单准备：

办理人：高试班长；

办理方式：调出微机预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责，确定工作班成员；

抢修现场工作负责人：··试班人员担任。

5、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备材料及备品备件 |  |
| 5 | 准备说明书、记录本 |  |
| 6 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 7 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作 负责人填写事故应急抢修单； 6小时内不能处理的，抢修工 作负责人填写第一种工作票； 不需停电处理的，办理第二种 工作票。工作中，应充分考虑 有无触及二次带电设备的危 险，做好必要的安全措施。 |
| 8 | 建立设备摆放区 |  |
| 9 | 实施安全措施 |  |
| 10 | 对SF6气体管路检查及处理，补充气体，微水试验 |  |
| 11 | 开关分、合闸数次，检查气体有无泄漏 |  |
| 12 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 13 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 14 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 15 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作前，应充分释放弹操机构的能量 |
| 4 | 开关分、合闸试验时，应确定设备已无人工作 |
| 5 | 从钢瓶中引出SF₆气体时，必须用减压阀降压 |
| 6 | 避免装有SF₆气体的钢瓶靠近热源或受阳光曝晒 |
| 7 | 使用过的SF₆气体钢瓶应关紧阀门，戴上瓶帽，防止剩余气体泄漏 |
| 8 | 工作结束，应仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案三、保护误动、拒动

1故障描述及原因简析：

寄生回路造成保护误动、TV二次回路两点接地造成保护误动、变压器充电引起的母差误动以及断路器无故障自动分闸等；运行人员对万用表使用不当、清理盘面卫生误碰二次设备等造成保护误动。

2、人员部署：

工作班成员由继保班组成(一般安排2人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 保护试验仪 | PW466 | 1台 | 继保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 试验线 |  | 1包 | 继保 |
| 3 | 保护用笔记本电脑 | IBM | 1台 | 继保 |
| 4 | 手提工具箱(含万用表) |  | 1套 | 继保 |
| 5 | 二次接线图 |  | 1套 | 继保 |
| 6 | 安全帽 |  | 2顶 | 继保 |
| 7 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 继保 |
| 8 | 红布帘 |  | 4副 | 继保 |

4、工作票或应急抢修单准备：

办理人：继保班长(或技术员);

办理方式：调出微机预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责，确定工作班成员；

抢修现场工作负责人：··保班人员担任。

5、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备图纸、说明书、记录本 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单；6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |
| 8 | 实施安全措施 |  |
| 9 | 对二次回路检查及处理 |  |
| 10 | 整组(带开关传动)试验 |  |
| 11 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 12 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 13 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 14 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作前，应充分释放弹操机构的能量 |
| 4 | 整组(带开关传动)试验时，应确定设备已无人工作 |
| 5 | 工作结束，恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案四、主变冷却器故障

1故障描述及原因简析：

分为电气故障和机械故障(如风扇、油泵烧毁、油泵负压进气、轴承磨损以及电气主回

路、控制回路故障等)。

2、人员部署：

工作班成员由继保班组成(一般安排2人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提工具箱(含万用表) |  | 1套 | 继保 |
| 2 | 二次接线图 |  | 1套 | 继保 |
| 3 | 安全帽 |  | 2顶 | 继保 |
| 4 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 继保 |
| 5 | 绝缘梯 |  | 1架 | 继保 |
| 6 | 安全带 |  | 2套 | 继保 |

4、工作票或应急抢修单准备：

办理人：继保班长(或技术员);

办理方式：调出微机预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责，确定工作班成员；

抢修现场工作负责人：··保班人员担任。

5、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备图纸、说明书、记录本 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单；6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |
| 8 | 实施安全措施 |  |
| 9 | 对机械部位及二次电气回路检查及处理 |  |
| 10 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 11 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 12 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 13 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作中，应注意设备转动部件对人员造成的伤害 |
| 4 | 若主变属带病运行，在工作中应随时观察主变油温和负荷，遵守相关规程规定 |
| 5 | 工作结束，恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案五、主变套管(TA、TV)故障

1故障描述及原因简析：

主变瓷套管出现闪络和爆炸情况；主变套管油位观察窗玻璃罩破裂，套管渗漏油；TA、TV渗漏油等。

2、人员部署：

工作班成员由高试班组成(一般安排2人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提工具箱 |  | 1套 | 高试 |
| 2 | 安全帽 |  | 2顶 | 高试 |
| 3 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 高试 |
| 4 | 安全围栏 |  | 若干 | 高试 |
| 5 | 医用注射器 |  | 1套 | 高试 |
| 6 | 变压器油 |  | 若干 | 高试 |
| 7 | 配件 |  | 足量 | 高试 |
| 8 | 毛巾 |  | 若干 | 高试 |
| 9 | 绝缘梯 |  | 1架 | 高试 |
| 10 | 安全带 |  | 2套 | 高试 |

4、工作票或应急抢修单准备：

办理人：高试班长；

办理方式：调出微机预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责，确定工作班成员；

抢修现场工作负责人：··试班人员担任。

5、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备材料及备品备件 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单；6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |
| 8 | 实施安全措施 |  |
| 9 | 对故障设备检查及处理，补充变压油 |  |
| 10 | 取油样 |  |
| 11 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 12 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 13 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 14 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 废油应专门存放，保持设备和场地干净、整洁 |
| 4 | 补充油应经试验合格 |
| 5 | 上下绝缘梯应有专人掌扶 |
| 6 | 工作结束，应仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案六、直流直接接地故障或充电装置及蓄电池组故障

1故障描述及原因简析：

直流母线接地，馈线接地等；交流输入电压不正常，模块内部熔断器熔断，模块接线端子或插头有松动或蓄电池组容量或绝缘下降，壳体异常；有电池欠压和充电过流信号或蓄电池间有烟火冒出等。

2、人员部署：

工作班成员由继保班、高试班组成(一般安排3人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 绝缘电阻测试仪 | 500V-5000V | 1台 | 高试 |
| 2 | 手提工具箱(含万用表) |  | 1套 | 继保 |
| 3 | 二次接线图 |  | 1套 | 继保 |
| 4 | 安全帽 |  | 3顶 | 继保 |
| 5 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 继保 |

4、工作票或应急抢修单准备：

办理人：继保班长(或技术员);

办理方式：调出微机预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责，确定工作班成员；

抢修现场工作负责人：··保班人员担任。

5、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备图纸、说明书、记录本 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单；6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写工作票。 |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |
| 8 | 实施安全措施 |  |
| 9 | 对二次回路检查及处理 |  |
| 10 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |

| 11 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 13 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作中，防止发生直流回路两点接地 |
| 4 | 工作结束，恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案七、站用电失电

1故障描述及原因简析：

0.4kV系统发生短路故障，站用变低压开关跳闸，BZT装置故障未正确动作；站用变或低压进柜电缆发生故障，高压保险熔断；恶劣天气中，因雷击使断路器跳闸或高温过热、接触不良使接头部分熔断造成交流失压等。

2、人员部署：

工作班成员由继保班和高试班组成(一般安排4人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻测试仪 | 500V-5000V | 1台 | 高试 |
| 2 | 直流电阻测试仪 | L3282 | 1台 | 高试 |
| 3 | 手提工具箱(含万用表) |  | 2套 | 高试、继保 |
| 4 | 二次接线图 |  | 1套 | 继保 |
| 5 | 安全帽 |  | 4顶 | 继保 |
| 6 | 安全监护马甲 |  | 2件 | 继保 |
| 7 | 红布帘 |  | 4副 | 继保 |
| 8 | 绝缘梯 |  | 1架 | 高试 |
| 9 | 安全带 |  | 2套 | 高试 |

4、工作票或应急抢修单准备：

办理人：继保班长(或技术员);

办理方式：调出微机预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责，确定工作班成员；

抢修现场工作负责人：··保班人员担任。

5、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备图纸、说明书、记录本 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |

| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单；6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |
| 8 | 实施安全措施 |  |
| 9 | 对交直流二次回路及配电装置检查和处理 |  |
| 10 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 11 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 12 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 13 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 在站变上工作时，应有防止二次向一次侧反送电的措施 |
| 4 | 工作结束，恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案八、主变调档异常

1故障描述及原因简析：

切换开关不切换或切换中途失败；在调压过程中滑档等。

2、人员部署：

工作班成员由继保班组成(一般安排2人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 手提工具箱(含万用表) |  | 1套 | 继保 |
| 2 | 二次接线图 |  | 1套 | 继保 |
| 3 | 安全帽 |  | 2顶 | 继保 |
| 4 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 继保 |

4、工作票或应急抢修单准备：

办理人：继保班长(或技术员);

办理方式：调出微机预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责，确定工作班成员；

抢修现场工作负责人：··保班人员担任。

5、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备图纸、说明书、记录本 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单； |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |

| 8 | 实施安全措施 | 6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 对二次回路检查及处理 |  |
| 10 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 11 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 12 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 13 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作中，若需带电调整主变档位，应由值班员操作 |
| 4 | 工作结束，恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案九、隔离开关故障

1故障描述及原因简析：

电动不能分、合闸；合闸不到位或超过行程等。

2、人员部署：

工作班成员由继保班和高试班组成(一般安排3人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 手提工具箱(含万用表) |  | 1套 | 继保 |
| 2 | 二次接线图 |  | 1套 | 继保 |
| 3 | 安全帽 |  | 3顶 | 继保 |
| 4 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 继保 |
|  | 绝缘梯 |  | 1架 | 高试 |
|  | 安全带 |  | 1套 | 高试 |

4、工作票或应急抢修单准备：

办理人：继保班长(或技术员);

办理方式：调出微机预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责，确定工作班成员；

抢修现场工作负责人：··保班人员担任。

5、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备图纸、说明书、记录本 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单； |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |

| 8 | 实施安全措施 | 6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写第一种工作票；不需停电处理的，办理第二种工作票。 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 对二次回路及操作机构检查和处理 |  |
| 10 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 11 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 12 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 13 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作结束，恢复设备接线，仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案十、设备损坏

1故障描述及原因简析：

隔离刀闸支柱绝缘子断裂；互感器爆炸损坏；设备引线(连接线)断股、脱落等。

2、人员部署：

工作班成员由高试班组成(一般安排4人)。

3、工具材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具 |  | 若干 | 高试 |
| 2 | 安全帽 |  | 4顶 | 高试 |
| 3 | 安全监护马甲 |  | 1件 | 高试 |
| 4 | 安全围栏 |  | 若干 | 高试 |
| 5 | 配件 |  | 足量 | 高试 |
| 6 | 绝缘梯 |  | 1架 | 高试 |
| 7 | 安全带 |  | 2套 | 高试 |

4、工作票或应急抢修单准备：

办理人：高试班长；

办理方式：调出微机预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责，确定工作班成员；

抢修现场工作负责人：··试班人员担任。

5、工作流程及重点：

| 序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组负责人接受抢修任务下达，确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作，不得拖延时间；各班组成员要相互协调配合、提醒，提前做好危险点分析和事故预想。 |
| 2 | 工作负责人联系变电站，详询故障设备情况 |  |
| 3 | 准备车辆、准备工器具和试验仪器 |  |
| 4 | 准备材料及备品备件 |  |
| 5 | 到达故障设备变电站 | 注意途中行车安全 |
| 6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的，抢修工作负责人填写事故应急抢修单； |
| 7 | 建立设备摆放区 |  |

| 8 | 实施安全措施 | 6小时内不能处理的，抢修工作负责人填写工作票。 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 配合变电值班员隔离故障设备，有配件的可更换故障设备，无配件的，应采取措施防止已损坏设备潜在危险再次造成危害 |  |
| 10 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |  |
| 11 | 做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论 |  |
| 12 | 结束工作票或事故应急抢修单 |  |
| 13 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |  |

6、注意事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在途中要注意行车安全，不得催促驾驶员赶时间，驾驶员也不得无故拖延时间 |
| 2 | 即使是应急抢修工作，工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
| 3 | 工作中，与带电设备保持足够安全距离 |
| 4 | 上下绝缘梯应有专人掌扶 |
| 5 | 工作结束，应仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |

# 预案十一、双堰站惠双东线保护装置CPU2板故障处置预案

1概述

1.1 220KV惠双东线保护装置在双堰站投运时就是它站移来的老旧设备，据了解已运行10年，从该站运行以来频繁故障，特别是LFP-902A保护装置CPU2板。目前遂宁、绵阳、资阳范围内均无备件，该装置在2009年底遂宁500KV变电站投运时才能得到更换改造，在改造前故障可能频繁，为了提高该保护装置发生故障时的处置能力，最大限度地减少对电网和设备安全稳定运行影响，根据上级应急预案和相关规定，制定本预案。

1.2.本预案适用于继保班的事故应急处理，班组成员必须熟悉本预案，掌握处置惠双东线保护装置CPU2板发生故障时的流程、方法和紧急处置措施。

1.3双堰站运行及管理人员也应该熟悉本预案的相关部分。

2处置原则

2.1惠双东线261开关保护屏LFP-902A保护装置属老旧设备，发生故障时间不可预测，平时运行人员要严密监视，发生故障时由变电站人员迅速采取措施退出故障设备运行，并确保另一套保护装置正常可靠运行。

2.2抢修人员及时到达现场，事故处理必须严格执行《安全工作规程》、《事故处理规程》、《调度规程》及有关规程制度。

3故障现象

220KV惠双东线261开关保护屏LFP-902A保护装置CPU2插件板上“OP”“CD”指示灯熄灭("OP”灯亮表示正常运行，“CD”灯亮表示重合闸已充电),监控MINI插件板显示“CPU2 EEPROM”信息。

4故障分析

监控插件显示“EEPROM”表示EEPROM芯片出错，CPU检测到装置本身硬件故障时发出装置告警信号，闭锁CPU2整套保护。鉴于该CPU2插件已经发生几次类似故障，都以更换该插件相关程序芯片即恢复正常，也不排除监控MINI插件板存在故障。

5故障处理前的相关准备

A运行人员立即汇报调度，申请将重合闸切换至另一保护屏并将该屏距离保护、高频保护、启动失灵出口压板退出。

B变电站站长立即汇报运行中心检修专责或生安科长，生安科立即汇报市安生部熊勇联系备件事宜并安排车辆人员出发赴外地取备件，同时通知继保班选派有相关经验人员组成2人一组的抢修小组。

C抢修小组负责人根据需要准备工器具及备品备件，包括套装工具一套(二次小工具必须具备)、安全帽两顶、安全监护马甲一件、保护检验装置、该保护屏图纸资料一套，出发至现场。

D工作负责人到达双堰站详细勘察现场故障设备情况，办理工作许可手续。

6故障处理过程

6.1检查确认相关保护出口压板已退出。

6.2初步处理

A打开LFP-902A保护装置外罩，按下监控MINI插件板上“复位”按扭，观察CPU2插件上“OP”“CD”指示灯是否恢复指示。恢复指示表示CPU2板恢复正常，闭锁保护功能解除。若恢复，执行6.4;如不能恢复，继续下一步。

B打开LFP-902A保护装置外罩，将电源插件上“电源”按钮置于“OFF”位置，断开

LFP-902A保护装置输入电源。等待少许时间后再重启保护装置电源开关，观察CPU2插件上“OP”“CD”指示灯是否恢复正常。若恢复，执行6.4;若不能恢复，停用该套保护装置，继续下一步。

C汇报生安科，并与赴外地取备件人员联系告知所需备件范围后。

6.3备件更换

A打开LFP-902A保护装置外罩，断开LFP-902A保护装置输入电源开关。

B取出CPU2插件和监控插件，将备有的完好插件进行更换。确认插件装插到位后重启保护装置电源开关，观察CPU2插件上“OP”“CD”指示灯是否恢复正常，监控MINI板有无显示“CPU2 EEPROM”故障信息。如CPU2插件上“OP”“CD”指示灯恢复正常，同时监控MINI板无“CPU2 EEPROM”故障信息显示，该保护装置恢复正常，可以投入运行。

6.4办理工作结束手续，做好设备修试记录，向值班员交待设备状况及结论。

6.5由运行人员申请调度恢复该套保护投入运行。

# 预案十二、220kV万林、双堰站外接站用电源因检修或事故供电中断处理预案

1概述

1.1变电站现有两台站变，Ⅱ#站变接于10kVⅡ段母线，I#站变为外接明珠(明星)35kV变电站，供电可靠性不高，为确保在外接站用电源检修期间不发生站用电消失故障，特编制此预案。

1.2本预案适用于电修班的应急处理方案和变电站特殊运行规定。

1.3当接到通知，因检修或事故供电可能中断8小时时启动本预案。

1.3运行中心相关管理人员、电修班班组成员、变电站运行人员必须熟悉、掌握、遵循本预案。

2处置原则

2.1主变冷却系统供电中断20分钟内必须恢复；事故照明系统不能中断；直流电压不能低于降于209V;直流充电中断24小时内不能超过8小时。

2.2站用电特殊运行方式下负荷必须有效控制。

3应急处理前的相关准备

3.1生技科检修专责立即联系明珠公司三相发电机(30KW或50KW)借用事宜，通知电修班运送到现场。

3.2电修班将发电机及电源线(3*16+10铜缆)运送到1#主变检修电源箱旁边，卸车安装。

3.3试机、对线并作标记

3.4核对主变温控箱、1#主变检修电源箱、发电机相序

3.5电修班保留一到两人现场值班，随时准备发电机开机接线。

3.6当I#站变电源消失时，拉开I#站变高压令克和低压总路开关，停用备自投装置。

4应急处理过程

4.1当站用电发生消失故障时，检查排除熔断器、空开故障。

4.2如果因设备故障短时不能恢复，立即按顺序采取以下措施A拉开Ⅱ#站变高压开关和低压总路开关；

B拉开站用屏各支路开关；

C将发电机与1#主变检修电源箱空开下桩头正确连接；

D启动发电机；

E合上1#主变检修电源箱空开、站用屏1#主变检修电源空开；

F合上站用屏1#主变温控空开，恢复主变冷却器运行。

G合上站用电屏上1、2号直流电源屏抽屉开关，通信电源抽屉开关，恢复充电机运行。

H合上站用电屏上二次设备交流配电屏开关、220kV配电装置二次交流电源、110 kV配电装置二次交流电源、10 kV配电装置开关，恢复室外配电装置交流电源。

I检查确认各空调、热水器、电热器、厨房电器已可靠停用后，合上站用电屏上主控室继电室、综合楼一层照明、综合楼二层照明、门卫传达室照明抽屉开关，恢复全站照明系统运行。

4.3检查重要用电设备确已恢复正常运行。

5运行相关规定

5.1由发电机供电时，各检修电源、空调、电热器、厨房电器必须停用。

5.2尽量少用照明，控制负荷

5.3发电机运行时检修人员必须在旁运行监视，每小时应对发电系统进行一次全面检查，主要检查发电机运行情况、燃油量情况，并用点温仪测试3号检修电源箱200A空气开关接头温度。

5.4因特殊需要临时投入生活设备用电时，必须由站长批准并经发电机运行人员同意。

5.5做好有关记录。

本文来自网络，请不要使用盗版，谢谢阅读版权所有2010