# 变压器事故应急预案

#### 第 一 章  总  则

#### 第一条  编制目的

为了防止和减少主变压器事故造成的损失，建立紧急情况下快速、有效的事故抢险和应 急救援机制，最大程序的减轻事故的影响范围，减少事故损失，防止事故扩大，并尽快恢复 设备正常运行，根据济宁誉源诚电力工程有限公司的实际情况制定本预案。

#### 第二条  编制依据

依据《济宁誉源诚电力工程有限公司设备事故应急预案》等有关规定和预案制定本预案。

#### 第三条  适用范围

本预案适用于济宁誉源诚电力工程有限公司的变压器事故应急处置。

#### 第四条  与其也预案的关系

本预案为《济宁誉源诚电力工程有限公司设备事故应急预案》(简称《设备事故应急预 案》)的现场预案，在《设备事故应急预案》的基础上制定，可以单独使用，也可以配合《设  备事故应急预案》使用。当事故应急中发生人身伤害时，按需启动相应的人身事故应急预案。

#### 第五条  工作原则

在主变压器事故的预防与应急处理工作中，应急救援工作必须遵循“安全第一，预防为  主，以人为本”的方针，坚持“快速反应，统一指挥，分级负责，厂内部自救与上级公司、 社会救援相结合”的原则。

#### 第 二 章  单位概况

#### 第六条  应急资源概况

主变压器故障的应急过程主要是由运行人员对故障的系统进行紧急隔离或停机，防止事  故影响范围进一步扩大；同时由检修人员对主变压器进行抢修，尽快恢复主变压器正常运行；

如在故障时或抢修过程中发生人身伤害还需要医护人员的支持。

(1)应急力量的组成：

应急力量由发电部值班人员(当值值长)、生产技术部主管人员、现场运行人员、检修 人员、物资采购和保管人员等组成；如果发生人身伤害还应包括医护人员。

(2)重要应急设备、物资的准备情况：

所需的应急资源主要包括主变压器部件的备品备件、焊接设备、的设备和工具、脚手架 搭设材料和工具、吊装和运输设备以及保障应急处置人员安全的工器具等；已经按照《济宁 誉源诚电力工程有限公司公司事故备品储备定额标准》储备重要部件的备品备件；已经在运 行和检修部门配备各类工器具和设备(包括安全工器具)。

(3)社会的可用应急资源情况：本地120急救中心及周边医院等。

## 第三章  应急保障

## 第八条  机构与职责

主变压器事故应急处置组织机构应由发电部(当值值长)、运行当班人员、检修维护部、 生产运部部、物供部、@@等组成。

(1)发电部(当值值长)的应急职责；

1)主变压器事故时，负责事故应急指挥和向电网调度汇报；

2)负责同电网调度协商运行方式安排或主变压器抢修工期；

3)负责指挥运行人员进行主变压器设备的隔离或停机操作；

4)负责审查抢修安全措施是否正确、完善、并监督执行；

5)负责应急结束后向调度汇报，并根据调度安排指挥机组恢复运行。

(2)运行当班人员的应急职责：

1)负责对主变压器的运行情况进行监控，发现异常运行时立即汇报当值值长，并通知 检修人员到场进行鉴定；

2)负责确认主变压器事故时，立即采取可靠措施对发生主变压器事故的系统进行隔离 或停机操作；

3)负责执行抢修中运行所必须采取的安全措施；

4)负责应急结束后系统的检查、恢复和机组的带主变压器零起升压启动操作。

(3)检修维护部的应急职责：

1)接到运行通知时，立即到现场对事故情况进行鉴定确认，提出初步抢修方案；

2)负责应急过程主变压器的抢修；

3)负责动用事故备品后补充计划的申请和物资计划的提取，并对新补充的事故备品进 行入库验收；

4)负责应急用工器具(部门所属)的保管和维护；

5)负责防止主变压器事故措施的贯彻落实。

(4)生产技术部的应急职责：

1)负责主变压器事故发生后抢修方案的决策；

2)负责主变压器工艺的审定。

(5)应急职责：

1)负责按照《济宁誉源诚电力工程有限公司事故备品储备定额标准》对事故备品进行储 备、入库验收和分类保管；

2)负责对应急过程中所需物资材料的应急采购；

3)负责抢修过程中管材等金属材料成分化验的外委。

## 第九条  物资与装备

厂各部门按照各自在应急机构与职责中的分工和所承担的职责做好应急物资材料和工 器具(包括个人防护用具)的储备和保管，确保应急时能够快速有效的投入抢险。

## 第十条  通信与信息

事故发生后，利用已有的调度电话、厂内程控固定电话、系统电话、公司直联网手机进 行现场事故汇报和指挥应急处理；同时应急组织机构内的管理人员要保证手机24小时开机。

## 第十一条  应急人员培训

对能与主变压器应急的运行人员按照运行部门年度培训计划，参照《前程远大有限公司 主变压器运行规程》(事故处理部分)加强操作技能培训和事故预想培训，确保在事故状态 能够正确的进行判断，并采取有效的措施对发生主变压器的系统进行隔离或紧急停机，以避 免由于误操作造成事故扩大或导致其他事故；检修人员按照检修维护部年度培训计划加强检 修技能培训，以确保在发生主变压器事故后，能在最短的时间内保质保量的完成抢修工作， 最大限度的减少事故损失。

对所有参与主变压器事故应急响应的人员，还应加强安全教育培训和本应急预案的培 训、演练，使之熟知应急过程中可能存在的危险因素，特别是可能导致人身事故的危险因素， 以确保应急过程中的人身和设备安全。

## 第十二条  预案演练

本预案每年进行一次全面事故应急演练，每半年至少进行一次组合演练或单项演练。演 练结束后，需要对演练的结果进行总结和评保，对本预案在演练中暴露出的问题和不足应及 时修订。

## 第十三条  员工教育

对可能在运行中的主变压器附近通行的员工开展针对性安全教育，使其了解潜在的危险 因素和注意事项，掌握必要的自救知识，了解现场救护的基础方法，了解应急救援工作的有 关要求。

## 第十四条  互助协议

## 第四章  应急响应

## 第十五条  接警与通知

(1)当发生主变压器事故时，首先发现的人员应立即向值长(       )报警。

(2)报警人应做到迅速准确地报告事故的以下信息：

1)发生主变压器事故的设备名称、设备编号、发生时间；

2)事故的影响范围、严重程度；

3)是否有人受伤，受伤人数、伤情等；

4)已采取的控制措施及其他应对措施；

5)报警人的姓名。

(3)值长接到报警后，对报警情况进行核实，通知检修维护部并向有关领导进行汇报。 如需停机或降负荷向电网调度汇报。

(4)接警部门接到事故报警后，对报警情况进行核实，通知本部门应急人员到位，开 展事故分析和判断工作。

第十六条  指挥与控制

由当值值长负责现场指挥与控制。

(1)确定达到Ⅲ级应急响应级别，进行应急指挥；

(2)由发电部、运行、生产技术部、检修等现场人员组成现场指挥部，指挥部设在集 控室，由生技部、发电部提供技术建议；

(3)指挥现场运行应急人员对发生主变压器进行隔离或停机；

(4)根据事故的具体情况，调配事故应急体系中的各级救援力量和资源，开展事故现 场救援工作，必要时由生产技术部求助上级部门或向电试验研究院中心寻求技术支援、向设 备制造厂寻求技术和物资支援。

第十七条 报告与公告

事故发生后当值值长立即向电网调度汇报事故发生情况、严重程度和预计需要的抢修工 期，根据调度命令安排运行方式和抢修工期；同时向公司相关部门汇报。

第十八条  事态监测与评估

由当值运行值班人员对主变压器事故发展势态和影响进行动态的监测，并对事故情况作 出初步判断和评估；由生技部会同检修维护部对主变压器的具体设备、范围、程序作出进一 频的判断和评估，并将判断和评估的结果快速反馈给应急指挥部，为整体的应急决策提供依 据。由检修维护部负责抢修过程中的动态监测，并及时向应急指挥部汇报，为及时调整应急 决策和调配人员、物资材料及工器具提供依据。

第十九条  公共关系

现场人员不允许接受煤体采访或对事故发表评论，公共关系由厂办公室负责处理。

第二十条 应急人员安全

在应急救援过程中首先要保证应急人员的人身安全，当人身安全与设备安全、抢修进度 发生冲突时，首先要保证人身安全。在应急救援过程中要严格按照《电业安全工作规程》的 相关规定做好安全措施，参加应急人员要正确佩带和使用个人防护用品，相关安监人员要做 好安全监督工作，以确保应急人员的安全。

主变压器事故应急重点注意的人身防护措施、规定：

(1)严禁带电工作。在特殊紧急情况下，需带电进行工作时，必须采取安全可靠措施， 并经厂主管生产的领导(总工程师)批准，方可进行临时处理。

(2)如果需要进入主变压器内部进行应急抢修，工作负责人必须检查确认测定内部温 度低于60℃,并通入露点小于-40℃干燥压缩空气方可进入，特殊情况需订出具体的安全措施 设专人监护，并经前程远大有限公司主管生产的领导(总工程师)批准。

(3)应急抢修中高处作业，必须搭设脚手架或采取可靠的安全措施后方可进行；脚手 架必须由专业人员搭设，并按规定进行验收挂合格证后方可使用，特殊的脚手架还应经过设 计。

## 第二十一条  抢险

本预案应急处置的主要任务是当主变压器事故时，采取积极有效的措施，最大限度的减 少事故的影响范围和造成的损失，并尽快对发生部件进行修复，力争在最短的时间内恢复主 变压器的正常运行。

(1)应急力量的部署、职责和任务：

1)应急指挥部在中控室进行全面指挥和决策，协调各应急力量和应急资源的调配。

2)发电部(当值值长)在中控室负责保持和电网调度联系协调，并根据调度命令安全 运行方式；同时指挥运行人员进行设备操作。

3)运行人员在中控室和现场对故障设备系统进行隔离操作，根据抢险需要做好各项安 全技术措施，对运行设备加强巡视、检查调整。

4)检修人员在现场负责进行设备的检修和损坏部件的更换。

5)@@应急人员在物资库负责抢险物资的发放；当所需物资没有库存时，对所需物资 材料进行急购。

6)机械班负责抢修中的起重吊拉和脚手架搭设。

(2)应急抢险流程：

1)当确认发生主变压器事故时，运行人员应将发生事故的系统立即隔离并停机，防止 设备进一步损坏。同时迅速查明设备损坏情况，研究制定抢修方案，并组织实施。

2)处理方案确定后，根据需要组织抢修人力、物资材料和工器具。

3)办理工作票或按事故处理程序履行工作许可手续，落实、执行安全措施后组织进行抢 修处理。

4)如果由于主变压器事故造成附近其他的设备损坏，应按需要启动相应的设备事故应 急预案。

第二十二条 警戒与治安

当事故影响区域及严格程序需要对现场进行隔离或警戒时，由保卫部根据应急指挥部的 要求负责建立警戒线并进行警戒，防止无关人员进入应急现场。

第二十三条 人群疏散与安置

当发生主变压器事故时，除必需的运行人员、检修人员和应急指挥人员，其他人员应立 即撤离现场。

第二十四条 医疗与卫生

在主变压器事故中，可能发生的人身伤害主要为：烫伤、物体打击或高处坠落造成创伤、 触电伤害、高温中暑等；当发生人身伤害时，按需要启动相应的人身伤亡事故应急预案。

第二十五条 现场恢复

事故的主变压器部件抢修完毕，检修负责人检查清点人员和工器具后，拆除检修的安全 措施并对现场进行清理；运行人员拆除运行所做的安全措施，并会同检修工作负责人到现场 检查确认无误后办理工作终结手续，向当值值长汇报，由当值值长向电网调度汇报事故锅炉 已恢复备用，根据调度命令指挥机组带主变压器零升压启动。

第二十六条 应急结束

事故处理完毕后，检修人员如有特殊注意事项需要向运行人员交待，应以书面形式向运 行人员做检修交待。运行人员做好事故处理记录，并向现场应急指挥汇报。应急指挥宣布应 急结束。

## 第五章预案管理

## 第二十七条  备案

本预案由前程远大有限公司突发事件应急管理委员会办公室负责备案。

## 第二十八条  维护和更新

前程远大有限公司安监部负责修改、更新本预案，由前程远大有限公司突发事件应急管 理委员会办公室负责对本预案每年评审一次，并提出修订意见。

## 第二十九条  制定与解释部门

前程远大有限公司安监部负责制定和解释本预案。

## 第三十条  实施时间

本预案自     年  月  日起开始实施。

## 第六章  专项应急处置预案

## 第三十一条  主变压器事故应急预案

(一)主变压器绕组绝缘损坏发生短路故障

(1)运行应急处置；

1)汇报值长，对主变差动保护范围内的一次设备进行外部检查，查找故障点。差动保护 范围以差动继电器电流所取的各侧 CT 为界；

2)将主变压器转入检修状态；

3)通知维护人员对主变全面检查、试验；

4)根据检修要求做好处理主变压器绝缘损坏的安全措施；

5)抢修完毕后，用机组带主变压器零起升压，恢复主变压器运行。

(2)检修应急处置：

1)拆下主变压器一、二次接线，对主变压器进行电气试验，在气体继电器处取主变压 器油样试验，并初步判断主变压器绕组绝缘损坏的情况；

2)经试验判断故障情况，查出故障点，并决定抢修方案；

3)组织抢修力量，准备抢修所需材料、工器具等，装设照明后；

4)通知主变压器生产厂家及电力试验研究人员到现场；

5)办理工作许可手续，牵引变压器至发电机层对主变压器进行吊罩进行绝缘损坏进行 抢修。

(二)主变压器套管损坏

(1)运行应急处置：

1)汇报值长，对主变差动保护范围内的一次设备进行外部检查，查找故障点。差动保护 范围以差动继电器电流所取的各侧CT 为界；

2)将主变压器转入检修状态；

3)通知维护人员对主变全面检查、试验；

4)根据检修要求做好处理主变压器套管损坏的安全措施；

5)抢修完毕后，用机组带主变压器零起升压，恢复主变压器的运行。

(2)检修应急处置

1)拆下主变压器一、二次接线，对主变压器及套管进行电气试验，取主变油样进行化 验，并初步判断套管损坏相及故障点；

2)折下主变压器故障相套管，并决定抢修方案；

3)组织抢修力量，准备抢修所需材料、起吊工器具等，装设照明后，搭设脚手架(需 要时);

4)办理工作许可手续，对备用套管进行试验合格后更换主变压器故障相套管。

5)抢修完毕后，用机组带主变压器零起升压，恢复主变压器的运行。

(三)主变压器油位异常

(1)运行应急处置

1)当变压器温度正常，油位过高或过低，油位缓慢升高，油位缓慢下降；

2)查看主变油位过低原因，是漏油致使油枕油位看不见，瓦斯继电器内看不到油时，可 不经联系立即将变压器停电处理。

3)油位过高，检查变压器循环油路各阀门是否被误关，立即打开阀门。

(2)检修应急处置：

1)当变压器温度正常，油位过高是因加油过多及环境温度升高引起，维护人员适当放 油。

2)漏油致使油枕油位看不见，瓦斯继电器内看不到油时确定治漏方案，将变压器停电 转检修进行治漏；

3)组织抢修力量，准备抢修所需材料、工器具等；

4)办理工作许可手续，对油位异常抢修。

(四)主变压器温度异常升高

(1)运行应急处置

1)查变压器冷却系统工作情况，工作电源情况；

2)查看主变冷却系统供水情况，水系统阀门开启情况；

3)查看主变冷却系统强油循环工作情况，油阀门开启情况；

4)查看主变过载情况，超载降负荷.

(2)检修应急处置：

1)当变压器温度异常，油温过高是因冷却系统电源引起，维护人员恢复电源。

2)主变冷却系统供水中断，恢复供水；

3)组织抢修力量，准备抢修所需材料、工器具等；

4)办理工作许可手续，对油温异常抢修。

## 第三十三条  主变压器可能造成的人身伤害现场急救预案

(1)烫伤的现场急救：高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪 开后除去。伤口全部用清洁布覆盖，防止污染。四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清 洁布片或消毒纱布覆盖送医院。

(2)创伤的现场急救：创伤急救原则上是先抢救，后固定，再搬运，并注意采取措施， 防止伤情加重或污染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治。抢救前  先使伤员安静躺平，判断全身情况和受伤程序，如有无出血、骨折和休克等。

1)外部出血应立即采取止血措施，防止失血过多而休克。外观无伤，但呈休克状态， 神志不清，或昏迷者，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。为防止伤口感染，应用清洁 布覆盖。救护人员不得用手直接接触伤口，更不得在伤口内填塞任何东西和随便用药。

2)搬运时应使伤员平躺在担架或硬木板上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时 伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。

3)高处坠落、撞击、挤压还可能造成胸腹内脏破裂出血。受伤者外观无出血但常表现 面色苍白，脉搏微弱，气促，冷汗淋漓，四肢厥冷，烦躁不安，甚至神志不清等伏克状态， 应迅速躺平，抬高下肢，保持温暖，速送至医院救治。若送院途中时间较长，可以伤员饮用 少量糖盐水。

4)肢体骨折可用夹板或木棍、竹竿等将断骨上、下两个关节固定，也可利用伤员身体 进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。开放性骨折，伴有大出血者， 先止备，于固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口 内。

5)疑有颈椎损伤，在使伤员平躺后，用沙土袋(或其他代替物)放置头部两侧使颈部 固定不动。必须进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道畅通，不能再将头部后仰移动或转 动头部，以免引起截瘫或死亡。

6)腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将腰椎躯干及两侧下肢一同进行固定预防 瘫痪。搬动时应数人合作，保持平衡，不能扭曲。

(3)触电的现场急救：

1)触电急救，首先是触电者要迅速脱离电源，越快越好。因为电流作用的时间越工， 伤害越重。在电源未切断前，救护人员不得直接接触触电者，防止造成救护人员也触电。

2)触电者脱离电源后，应立即将触电者仰面躺放在平硬的地方，如触电者已经没有心 跳出和呼吸必须立即采用心肺复苏法进行不间断的救治，直至医护人员赶至现场接替救治。

(4)高温中暑的现场急救：

1)环境温度过高，饮水过少或出汗过多等可以引起中暑现象，其症状一般为恶心、呕 吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱，严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。

2)应立即将病员从高温环境转移到阴冰通风处休息。用冷水擦浴，湿毛巾覆盖身体， 电扇吹风，或在头部置冰袋等方法降温，并及时给病人口服盐水。严重者送医院救治。

## 第七章  附 件

## 第三十四条  主变压器事故应急流程

组织抢修  人员，准备 工器具、物 资材料

发生人身事故启动 人身事故应急预案

查明设

备损坏

情况制

定抢修

方案

恢复运行或 备用

隔离系统 或停机

主变压器事

抢修

图 1 主变压器事故应急流程

## 第三十五条  主变压器事故报警流程

电网调度

值长

生技部

图 2 主变压器事故报警流程图

通知应急 相关部门 	(人员)

运行值 班人员

向上级汇报