1.2  电力电缆的故障分类及测试方法

1.2.1  电力电缆故障分类

电力电缆经过长期运行后，产生电缆故障的原因是复杂多样的，按照常见的电缆故障性质可以分为以下几类:

(1)按照故障位置分类：电缆本体故障和电缆接头故障。当电缆受到外界作用力破坏时，电缆本体故障发生的概率会比较高，而当故障电缆受到非外界作用力破坏时，故障往往会发生在电缆接头处。

(2)按照故障现象分类：封闭性故障和开放性故障。而当故障点确定时，开放性故障查找起来会比较容易。

(3)按照故障时间分类：运行故障和试验故障。运行故障是由于电缆运行时，因绝缘击穿或烧毁而使保护器动作导致停电的故障；试验故障是在进行预防试验时发生绝缘不良或绝缘击穿而必须进行停电检修的故障。

(4)按照接地现象分类：相间故障、断路故障、单相接地故障和多相接地故障等。

最常发生的故障一般是单相接地故障，多相接地故障主要也是由单相接地故障引发的，而相间故障和断路故障一般很少发生。

(5)按照绝缘电阻大小或线芯情况分类：短路(低阻)故障、开路故障、高阻故障和闪络性故障等。

1.2.2  故障性质诊断及测试方法

电缆故障性质的诊断过程其实就是对电缆的绝缘电阻情况和线芯情况进行测试的过程。可以根据电力电缆绝缘电阻的不同或者线芯的多少来诊断其故障性质类型，然后选择合适的测试方法进行测距。

(1)短路(低阻)故障

一般情况是指电缆单相或多相对地绝缘电阻或者不同线芯之间的绝缘电阻低于几百欧姆的故障。常见的有单相低阻接地、两相短路接地和三相短路接地等。与高阻故障的区别就是识别起来比较方便，用低压脉冲法即可检测出低阻反射波。如图1.2所示，当C相对地电阻RG=0时为短路故障，即为低阻故障。

(2)开路故障

在电缆各相绝缘都良好的情况下，电缆单相或多相导体开路或者金属护层断裂的故障，即终端无正常的工作电压，或者即使有电压，但带负载的能力也会很差。开路故障一般都伴随着电阻接地现象而存在，发生的概率较低。如图1.2所示，当A相RK=∞时为开路故障。

(3)高阻故障

相对于低阻故障，这类故障发生的概率相对较高，占全部电缆故障的百分之八十左 右。一般情况是指电缆单相或多相对地绝缘电阻或者不同线芯之间绝缘电阻低于正常值但高于几百欧姆的故障。针对这类故障一般采用脉冲电流法或脉冲电压法进行检测。有 时会因故障点受潮或进水使其绝缘电阻高于几百欧姆，这时可以采用低压脉冲比较法进 行测距。

(4)闪络性故障

相对于高阻故障，电缆绝缘电阻阻值非常高，当进行电缆耐压试验时，电压超过某 一数值，就会造成绝缘击穿，称之为闪络性故障。这类故障是高阻故障的极端形式，并 不常见，偶尔会出现在预防性试验中，常用脉冲电流法或脉冲电压法中的冲闪方式进行 测距。但由于这类故障常常是封闭性的，故障查找起来会有一些困难。

(5)电缆主绝缘的特殊故障

这类故障常常发生在大范围进水而受潮的电缆、中间接头较多的低压电缆和因加工 不良或被烧焦而导致铜屏蔽层或电缆护层发生故障的电缆等。由于用脉冲法测试故障

时，会碰到没有反射脉冲波的故障，所以常采用电桥法测距。

(6)单芯高压电缆护层故障

这类故障是由于电缆金属护层与大地间的没用很好的绝缘引起的，它们二者之间除 了金属相外，就只有大地，而且大地的衰减系数非常大，要是使用脉冲法来测距，只会 影响测距效果，不会达到预期的标准，因而选取电桥法来测试这类故障。

综上所述，不同的故障性质类型所采用的测试方法也不近相同，如表1.1所示。

表1.1  电缆故障分类及测试方法选择

| 故障性质类型 | 发生频率 | 测试方法 | 最佳定位方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短路(低阻)故障 | 低压电缆发生较多 | 脉冲电流法/低压脉冲法 | 声磁同步法/金属性短路故障音频信号感应法定位 |
| 开路故障 | 几乎不发生 | 闪络性故障测试法/低压脉冲法 | 闪络性故障测试法定位 |
| 高阻故障 | 80%左右 | 脉冲电流法/二次脉冲法 | 声磁同步法定位 |
| 闪络性故障 | 很少发生 | 脉冲电流法/二次脉冲法 | 声磁同步法定位 |
| 电缆主绝缘的特殊故障和单芯高压电缆护层故障 | 很少发生 | 电桥法 | 声磁同步法/跨步电压法定位 |

1.2.3  电力电缆故障发生原因

造成电力电缆发生故障的原因往往是由多个因素下共同作用的结果，如若处理不当，会导致电气事故频繁发生，带来了相当大的损害。因此分析电缆故障产生的原因是必不可少的，结合电缆各类故障分析和总结，故障产生原因主要分以下几种：

(1)机械损伤

机械损伤是造成电缆故障的首要原因，占全部故障的57%,由于识别起来比较容易，主要分以下几种：一是直接受外力损坏，如城市建设频繁作业，地下线路管理不善，造成电力电缆外力损伤事故；二是施工损伤，如电缆弯曲过渡造成绝缘层破损，机械牵引力过大容易使中间接头拉断等；三是外界自然力造成的破坏，如由于土地下沉、滑坡等引起的过大拉力导致中间接头或电缆本体的断裂，因温度过低而冻裂电缆或附件等。

(2)过电压

过电压主要分为大气过电压(雷击)和电缆内部过电压。一般情况下，对于有良好绝缘的电缆能承受3~4的大气过电压或者操作过电压，但实际故障分析表明，许多电缆终端在遭受雷击时被击穿的情况并不少见，也就是说电缆超过所能承受的电压值而导致电缆绝缘击穿。引起这种电缆绝缘击穿故障主要有以下几点：一是电缆屏蔽层内部有遗漏或者疤痕；二是电缆绝缘已经严重老化；三是电缆绝缘层内部有杂质和气泡等。

(3)绝缘受潮

绝缘受潮一般发生在排管或者直埋的电缆接头处，如电缆制作工艺不良或者在潮湿的环境下做接头都会造成水分侵入，电缆护套有裂纹或被腐蚀等，这些情况最终都会导致电缆的绝缘强度下降从而引发电缆故障。

(4)过热

引起电缆过热的原因是多方面的，既有内因，又有外因。内因主要是电缆绝缘故障而使内部气隙游离导致局部过热。外因主要是电缆长期过负荷工作产生过热，如当电缆安装在比较密集的地区或者电缆隧道等通风不良处，都会使电缆过热造成整体绝缘强度下降，进而导致电缆接头处首先被击穿；橡塑绝缘电缆因过热而引起绝缘材料变质、出现裂纹等；油纸电缆因过热而引起绝缘干枯，甚至一碰就碎。另外，过负荷也会引起电缆铅包加速结晶致使铅包损伤。

(5)绝缘老化

绝缘老化是指绝缘材料使用一定年限后，会出现绝缘强度下降或者介质损耗角增大而导致绝缘崩溃的现象。绝缘老化常见的有热老化、电气老化、水树枝老化、化学性老化，还有一些生物老化和机械老化等。热老化是由于温度超过允许值，引发一系列化学反应导致电缆绝缘强度下降。电气老化是由于杂质和气隙引起故障点击穿，同时伴随着电晕放电现象发生，屏蔽层有尖端突起，引发局部放电，逐步呈现出“电树枝”现象。水树枝老化是由于电缆中有水分侵入，使绝缘纤维产生水解，从而形成“水树枝”现象。化学性老化是由于电缆敷设后长时间浸泡在水中，在含有酸碱等化学物质的地段导致电缆铠装或铝包开裂、腐蚀和硫化等，一般会形成“电化树枝”现象。随着老化程度的不断加剧，从而引起局部放电现象，最终的发展趋势都是绝缘层发生击穿。

(6)产品质量缺陷

产品质量缺陷主要指电缆本体或附件的工艺制作未到达标准，如选材不够妥当，工艺程序不合理，机械强度不够等。质量的优劣直接影响到电缆线路的安全运行，产品质量缺陷可以归纳以下三点：一是电缆本体质量缺陷，如在电缆制造过程中，绝缘层内混入气泡、杂质，或半导体层有疤痕、遗漏，或线芯绞合不够紧等；油纸电缆护套层有杂质砂粒、机械损伤或有缝隙等；这些都会导致绝缘性能降低。二是电缆附件质量缺陷，主要指电缆接头质量的缺陷，如组装部分加工粗糙，绝缘管内有气泡、杂质或厚薄不均匀，铸铁件出现裂痕等。三是制作质量缺陷，如绝缘层缠绕不紧，密封性能差，地线安装不牢，半导体层处理不净等。